**VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY**

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

***Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov***

**.........................................................................................................................................**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**:

 Názov: JFcon, s. r. o.

Sídlo: Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 46 347 909

IČ DPH : SK2023351429

Telefón: +421 904 443 721

Kontaktná osoba: Ing. Ján Šubjak

e-mail: jan.subjak@powertec.sk

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

Alexander Rumanovský

Telefón: 00421 905 291 561

E-mail : rumanovskybb@gmail.com

1. **Typ zmluvy:**

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Úspešný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy o dielo. Návrh KZ tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr k podpisu zmluvy uviesť a identifikovať svojich subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore..

1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš.

1. **Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

V zmysle prílohy č. 3 tejto Výzvy a následnej špecifikácie :

**Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov**

Výhrevná miestnosť suché teplo (nad 100 stupňov) + IR výhrevná miestnosť 1 ks, inventár osobných priestorov probandov 2 ks, sada hygienických mechanických čistiarní 7ks, systém odsávania a úpravy vzduchu 1 ks. Laboratórium a zázemie laboratória budú slúžiť na realizáciu výskumných úloh v oblasti hľadania vhodného systému monitorovania fyziologických parametrov bez vplyvu na bežný život a procedúry na elimináciu kritických kardiovaskulárnych problémov ako hypertenzia pomocou nastavenia vhodného chemického zloženia substrátu v spolupráci s probandmi.

**Detailný popis položky:**

* Výhrevná miestnosť suché teplo (nad 100 stupňov) + IR výhrevná miestnosť - kompletná dodávka vrátane príslušenstva rozmer 3700 x 2300 mm ( výhrevná pec, lavice, hodiny, reprodukor, teplomer, osvetlenie ... ) - 1 ks
* Inventár osobných priestorov probandov - vrátane montáže - 2 ks
* Sada hygienický mechanický čistiarní 7k - 7ks
* Systém odsávania a úpravy vzduchu v objeme vrátane technologických rozvodov:
	+ **Podstropná rekuperačná jednotka - 900m3/h /900m3/h: 1ks**
		- VZT jednotka certifikovaná podľa VDI 6022
		- zabudovaná regulácia „plug & play“
		- súlad s normou EKODESIGN 2018
		- hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 900 m3/h): max 65 dBA
		- hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 900 m3/h): max 65 dBA
		- Výkon elektrického ohrievača: max 5 kW
		- Trieda filtrácie na prívode ePM: min. 70%
		- Trieda filtrácie na odvode ePM: min. 50%
		- Istenie pre VZT jednotky: max 16 A
		- hladina akustického tlaku do okolia pre VZT jednotku LP( pri požadovanom výkone 900 m3/h/ vzdialenosť 3m od jednotky): max 40 dBA
		- Účinnosť rekuperácie ( pri požadovanom výkone 900 m3/h)( W.B): min. 87%
		- Výška vzduchotechnickej jednotky ( H): max 450 mm
		- Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky: max 270 kg
	+ **Podstropná rekuperačná jednotka - 300m3/h/300 m3/h: 1 ks**
		- zabudovaná regulácia „plug & play“
		- Výstupy a monitoring CO2 , vlhkosť a teplota/ export xls/
		- súlad s normou EKODESIGN 2018
		- hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 300 m3/h): max 75 dBA
		- hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 300m: max 70dBA
		- Výkon elektrického ohrievača /predohrev /: max 1000 W
		- Trieda filtrácie na prívode ePM: min. 50%
		- Istenie pre VZT jednotku: max 16 A
		- hladina akustického tlaku do okolia pre VZT jednotku LP( pri požadovanom výkone 300 m3/h/ ): max 45 dBA
		- Účinnosť rekuperácie ( pri požadovanom výkone 300 m3/h): min 78%
		- Výška vzduchotechnickej jednotky ( H): max 500mm
		- Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky: max 80 kg

**Popis vetrania :**

Vzduchotechnické jednotky pre laboratórium slúžia pre vetranie laboratórnych priestorov. Pri vzduchotechnických jednotkách je potrebné dbať na nízku hlučnosť nakoľko sú inštalované v interiéri laboratória. Vzduchotechnická jednotka o výkone 900m3/h musí byť v hygienickom vyhotovení z dôvodu častej údržby a zvýšenými hygienickými nárokmi. Vedenie potrubia bude realizované v podhľade laboratória , prevedenie vzduchotechnického potrubia - tesné. Distribučné elementy pre prívod a odvod je potrebné zaregulovať na konštantný prietok , nakoľko niektoré miestnosti vyžadujú presný prívod 100m3/h. Maximálna tlaková strata na distribučných elementoch je 25Pa a tlaková strata vzt jednotiek je stanovená výpočtom 200 Pa. Tlmiče hluku k vzduchotechnickým jednotkám na prívode a odvode je možné doplniť len do dĺžky 1000 mm nakoľko to neumožňuje priestor , minimálny útlm je 20 dB A na 1000 mm.

1. **Spoločný slovník obstarávania (CPV)**:

38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Druh zákazky : Tovary

1. **Možnosť rozdelenia cenovej ponuky**:

 Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

1. **Variantné riešenie**:

 Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

1. **Lehota na dokončenie predmetu zákazky:**

Do 180 kalendárnych dní v zmysle zmluvy.

1. **Jazyk:**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

1. **Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:**

Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa **17.06.2021 do 12:00 hod.** osobne, poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy.

 Označenie : **„Súťaž – OP VaI- Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov“**

1. **Cena**

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

* navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
* výška DPH,
* navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

1. **Podmienky financovania:**

Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 (ďalej len „poskytovateľ NFP“) a zo zdrojov verejného obstarávateľa.

1. **Podmienky účasti :**

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :

* 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
	2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
	3. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
	4. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v kópií (listinná podobe v papierovej alebo elektronickej forme) spolu s predložením ponuky.
	5. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 13.1 výzvy na predkladanie ponúk, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.
1. **Kritériá na hodnotenie ponúk**

 Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie *predmetu obstarávania* najnižšiu cenu.
4. **Obsah ponuky:**

a) identifikačné údaje uchádzača

b) vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy

c) ocenená príloha č. 3 tejto výzvy na úrovni výkazu výmer

d) doklady v zmysle bodu 13. tejto výzvy

e) návrh na plnenie kritérií(Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 15. tejto výzvy, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

1. **Ostatné informácie**

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.

V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný limit zákazky z nízkou hodnotou v zmysle aktuálne platnej legislatívy, verejný obstarávateľ použije cenové ponuky aj k určeniu úspešného uchádzača. V takomto prípade bude kritériom na vyhodnotenie najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH v zmysle bodu 14. tejto Výzvy.

Liptovský Mikuláš, dňa 09.06.2021

Ing. Peter Juráš

 konateľ

***Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:***

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Návrh Kúpnej zmluvy

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky na úrovni výkazu výmer

Príloha č. 1

Predmet zákazky:  **Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov**

**V Y H L Á S E N I E**

 **plnenia kritérií na hodnotenie ponúk**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

IČO : DIČ : IČ DPH :

telefón : e-mail :

**Cena v eurách za celý predmet zákazky** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Cena bez DPH [EUR]** | **DPH [EUR]** | **Cena s DPH [EUR]** |
| **Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov** |  |  |  |

Čestne vyhlasujeme, že :

* v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
* predkladám jednu cenovú ponuku,
* rešpektujem požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a súhlasím s nimi,
* údaje a informácie v predložených dokumentoch sú presné, pravdivé a úplné,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

**Prílohou Vyhlásenia musí byť vyplnená príloha č. 3 tejto výzvy.**